## AA MAYA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T A L O G O D E C O N C E P T O S
PROYECTO: |  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK INSTALADOS EN EL EDIFICIO MAYA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO. 2025 | MAYA 2025
DOMICILIO: |  | 1).- AUTOPISTA SILAO-GUANAJUATO, ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA #2, LOTE 6, GUANAJUATO, GTO. | IM-AR-GTO-314-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-717-2025
ADL-AR-GTO-422-2025
FECHA:24 DE MARZO DEL 2025
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE
AIRES ACONDICIONADOS MAYA
MANTENIMIENTOS
(ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DICIEMBRE)
1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE LA MARCA YORK, SISTEMA VRF INVERTER, MODELO JV0H080VVER0AQ, DE 12000 A 58000 Btu/h, REFRIGERANTE R410A, VOLTAJE 220 VOLTS. | 3 | 5 |  | 0
2 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE LA MARCA YORK, SISTEMA VRF INVERTER, MODELO JT0H180VPERBS1, DE 12000 A 78000 Btu/h, REFRIGERANTE R410A, VOLTAJE 220 VOLTS. | 3 | 5 |  | 0
3 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE LA MARCA YORK, SISTEMA VRF INVERTER, MODELO JT0H100VPERBS1, DE 12000 A 56000 Btu/h, REFRIGERANTE R410A, VOLTAJE 220 VOLTS. | 2 | 5 |  | 0
4 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE LA MARCA HITACHI, SISTEMA VRF INVERTER, MODELO RAS40HN5KQ, DE 12000 A 36000 Btu/h, REFRIGERANTE R410A, VOLTAJE 220 VOLTS. | 2 | 5 |  | 0
5 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE LA MARCA HITACHI, SISTEMA VRF INVERTER, MODELO RAS4HNSKQ, DE 12000 A 48000 Btu/h, REFRIGERANTE R410A, VOLTAJE 220 VOLTS. | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
* LIMPIEZA DE PANEL ELÉCTRICO Y DE CONTROL CON SOLVENTE DIELÉCTRICO
* LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL CONDENSADOR
* REVISIÓN DE SECUENCIA DE ARRANQUE
* REVISIÓN DE VOLTAJE DE SUMINISTRO DE MÓDULOS DE CONTROL
* MEDIR EL SUBENFRIAMIENTO Y SOBRECALENTAMIENTO PARA DETECTAR ALGUNA ANOMALÍA, VERIFICAR Y PONER A NIVEL LA CARGA DEL RERIGERANTE
* ELABORAR BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y ÓXIDO EN CONEXIONES VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA EN EL SERPENTIN Y CHAROLA DE CONDENSADOS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS APRTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
REVISIÓN DE LAS VÁLVULAS DE 2 A 3 VÍAS, DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTÍN DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE TEMPERATURAS DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL SERPENTÍN DE LA MANEJADORA REGISTRANDO DATOS EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERAN LOS MOTORES DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA.
REVISIÓN Y APRIETE DE TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
REVISIÓN DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A LOS MOTORES DE LAS ASPAS EN LA MANEJADORA DE AIRE.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA MANEJADORA DE AIRE, CON JABÓN DESENGRASANTE.
REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMIENTO TÉRMICO Y REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS EN MAL ESTADO.
-TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITÁ­CORA DE OPERACIÓN.
-REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERÍMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN.
INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADOR, LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS.
-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
-INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTI­LACIÓN EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL EVAPORADOR.
-REVISIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL CONDEN­SADOR Y LOS EVAPORADORES CONECTADOS AL MISMO SISTEMA, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
-REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
-REVISIÓN FÍSICA DE LA OPERACIÓN CON LA SEÑAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO SI APLICA PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL EVAPO­RADOR.
LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSA­DOR), CON AGUA A BAJA PRESIÓN.
-LIMPIEZA DE FILTROS DE LOS EVAPORADORES.
6 |  | EQUIPOS TIPO CASETE MARCA YORK DE 24,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 38 | 5 |  | 0
7 |  | EQUIPOS CASSETTE MARCA HITACHI DE 24,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 4 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1. REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMIENTO TÉRMICO Y REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS EN MAL ESTADO.
2. REALIZAR LIMPIEZA AL INTERUPTOR PRINCIPAL Y TABLERO DE CONTROL, APRETAR CONEXIONES, ENGRASAR CON GRASA DIELECTRICA LAS PARTE MÓVILES YPARTES ELECTRICAS.
3. REVISAR SOPORTES DE TUBERIA DEL REFRIGERANTE Y ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO.
4. REVISAR EN EL EVAPORADOR LA TURBINA, FLECHA, CHUMACERAS, CAMBIAR SI ES NECESARIO, ELIMINAR RUIDOS Y VIBRACIONES.
5. REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR
6. REALIZAR LIMPIEZA, Y CAMBIAR UNA VEZ AL AÑO LOS FILTROS DE AIRE DESECHABLES.
7. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE AGUA Y CONDENSADOS
8. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE Y COMPLETAR CARGA DEL MISMO.
9. ETIQUETADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS, RELACIONANDO A QUE ÁREA DA SERVICIO (CONDENSADORA, EVAPORADORA, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DEL TABLERO QUE LOS ALIMENTA Y EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD) (ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ AL AÑO).
INSPECCIÓN MECÁNICA
10.- TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
11.- REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERÍMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DEL MINISPLIT.
12.- INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO, LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS.
13.-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
14.- INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL EVAPORADOR.
15.- REVISIÓN DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR.
INSPECCIÓN ELÉCTRICA
16.- TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.
17.- REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL MINISPLIT.
INSPECCIÓN DEL CONTROL
18.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
19.- REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
20.- REVISIÓN FÍSICA DE LA OPERACIÓN CON LA SEÑAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO SI APLICA PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL EVAPORADOR.
LIMPIEZAS GENERALES
21.- LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR), CON AGUA A BAJA PRESIÓN.
22.- LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.
INSPECCIÓN MECÁNICA
23.- REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL NEOPRENO (ANTIVIBRATORIO).
8 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA YORK, MODELO JTDM036H0NB0AQ, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 36,000 BTU/H. | 4 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
* TOMAR DATOS OPERACIONALES DE TEMPERATURA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN PANEL DE CONTROL
* VERIFICAR LA ROTACIÓN Y QUE EL ESPACIO ENTRE LAS ASPAS Y LA CUBIERTA DEL VENTILADOR SEA ADECUADO. ELIMINAR VIBRACIÓN Y RUIDO, SI EXISTEN
* LIMPIEZA EN CONEXIONES ELÉCTRICAS.
* LUBRICAR RODAMIENTOS DEL MOTOR DEL VENTILADOR.
* INSPECCIONAR LA UNIDAD POR CORROSIÓN
* AJUSTAR CONEXIONES ELÉCTRICAS
* PRENDER Y APAGAR SET POINT PARA VERIFICAR SU CORRECT A OPERACIÓN.
* LIMPIEZA DE FILTROS
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DESECHABLES INSTALADOS EN LA UNIDAD FAN COIL.
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DE LA UNIDAD.
REVISIÓN DE LAS VÁLVULOS DE 2 A 3 VÍAS, DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTÍN DE LA UNIDAD FAN COIL.
TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE TEMPERATURAS DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL SERPENTÍN DEL FAN COIL REGISTRANDO DATOS EN BITÁCORA
REVISIÓN DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRÍCA AL MOTOR DE LA UNIDAD FAN COIL.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO DE LA UNIDAD FAN COIL, INCLUYENDO INTERRUPTOR DE SERVICIO, CONTACTORES Y RELEVADORES EN CASO DE EXISTIR.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN COIL, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ÁCIDOS.
REVISIÓN VISUAL Y REPARACIÓN DE SOPORTERÍA DE LAS TUBERÍAS DE AGUA SUMINSTRADA A LA UNIDAD FAN COIL.
NIVELACIÓN Y AJUSTE DE LOS MOTORES, FLECHA Y BALEROS DE LA UNIDAD FAN COIL
REVISIÓN, ENCINTADO Y REACOMODO DEL CABLEADO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD FAN COIL.
REVISIÓN, ENCINTADO DEL CABLEADO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, SEONSORES DE TEMPERATURA Y LOS MOTORES DE LA TURBINA EN LA UNIDAD FAN COIL.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN COIL, EVITANDO PRODUCTOS ÁCIDOS.
LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS SERPENTINES, APLICANDO LIMPIADOR Y AGUA A BAJA PRESIÓN.
LIMPIEZA DE FILTROS PERMANENTES (METÁLICOS) EN LA UNIDAD FAN COIL.
REVISAR Y LIMPIAR OBSTRUCCIONES EN EL DEPÓSITO PARA AGUA Y DESAGÜE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS PARA LOS SERPENTINES, UTILIZANDO AGUA Y AIRE A BAJA PRESIÓN.
-INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y ÓXIDO EN CONEXIONES, VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA EN EL SERPENTÍN Y CHAROLA DE CONDENSADOS EN LA UNIDAD FAN & COIL.
LIMPIEZA GENERAL DE REJILLAS Y DIFUSORES QUE SUMINISTRAN Y RETORNAN EL AIRE EN EL ESPACIO ACONDICIONADO.
9 |  | EQUIPOS TIPO CASETE MARCA YORK DE 24,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 3 | 5 |  | 0
10 |  | EQUIPOS CASSETTE MARCA HISENSE DE 24,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 3 | 5 |  | 0
11 |  | EQUIPO MINI SPLIT MARCA YORK DE 12,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 1 | 5 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1. REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMIENTO TÉRMICO Y REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS EN MAL ESTADO.
2. REALIZAR LIMPIEZA AL INTERUPTOR PRINCIPAL Y TABLERO DE CONTROL, APRETAR CONEXIONES, ENGRASAR CON GRASA DIELECTRICA LAS PARTE MÓVILES YPARTES ELECTRICAS.
3. REVISAR SOPORTES DE TUBERIA DEL REFRIGERANTE Y ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO.
4. REVISAR EN EL EVAPORADOR LA TURBINA, FLECHA, CHUMACERAS, CAMBIAR SI ES NECESARIO, ELIMINAR RUIDOS Y VIBRACIONES.
5. REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR
6. REALIZAR LIMPIEZA, Y CAMBIAR UNA VEZ AL AÑO LOS FILTROS DE AIRE DESECHABLES.
7. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE AGUA Y CONDENSADOS
8. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE Y COMPLETAR CARGA DEL MISMO.
9. ETIQUETADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS, RELACIONANDO A QUE ÁREA DA SERVICIO (CONDENSADORA, EVAPORADORA, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DEL TABLERO QUE LOS ALIMENTA Y EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD) (ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ AL AÑO).
INSPECCIÓN MECÁNICA
10.- TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
11.- REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERÍMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DEL MINISPLIT.
12.- INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO, LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS.
13.-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
14.- INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL EVAPORADOR.
15.- REVISIÓN DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR.
INSPECCIÓN ELÉCTRICA
16.- TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.
17.- REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL MINISPLIT.
INSPECCIÓN DEL CONTROL
18.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
19.- REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
20.- REVISIÓN FÍSICA DE LA OPERACIÓN CON LA SEÑAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO SI APLICA PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL EVAPORADOR.
LIMPIEZAS GENERALES
21.- LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR), CON AGUA A BAJA PRESIÓN.
22.- LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.
INSPECCIÓN MECÁNICA
23.- REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL NEOPRENO (ANTIVIBRATORIO).
12 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTORES INDIVIDUALES DE EMPOTRAR EN PLAFON | 6 | 5 |  | 0
*LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO
*REVISIÓN Y/O CORRECCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN
*REVISIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
*TOMA DE PARAMETROS DE OPERACIÓN
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
[5 empty] | I.V.A. | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA