## AA SEDE
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T A L O G O D E C O N C E P T O S
PROYECTO: |  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MARCA TRANE, INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS SEDE Y CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 | SEDE 2025
DOMICILIO: |  | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO – SILAO, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36251, GUANAJUATO, GTO. | IM-AR-GTO-312-2025
ADL-AR-GTO--2025
|  | 2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO – SILAO, GLORIETA SANTA FE # 7, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. | CONTRATO.
2024-12-10
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE
MANTENIMIENTOS MENSUALES
MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA (CHILLER)
1 |  | UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, MODELO RTAC 1854, SERIE U07E03634 | 1 | 10
2 |  | UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, MODELO RTAC 1854, SERIE U07E03635 | 1 | 10
ACTIVIDADES A REALIZAR
INSPECCIÓN MECANICA
-TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE: PRESIÓN DE ACEITE, PRESIÓN DE REFRIGERANTE Y TEMPERATURAS DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL CONDENSADOR Y EL EVAPORADOR, COMPARANDO CON LOS DATOS DE PLACA Y REGISTRANDO EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERÍMETRO DE LA UNIDAD ENFRIADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DEL CHILLER, REALIZAR CARGA DE REFRIGERANTE Y ACEITE PARA MANTEBNER LOS NIVELES OPTIMOS DE OPERACIÓN.
-INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y ÓXIDO EN CONEXIONES, VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR.
-REVISIÓN VISUAL Y REGISTRO DEL PORCENTAJE DE CARGA Y OPERACIÓN QUE MANTIENE EL COMPRESOR, ACTUALIZANDO BITÁCORA DE OPERACIÓN.
-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
-REVISIÓN VISUAL Y REPARACIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO Y SOPORTERÍA DE LAS TUBERÍAS DE AGUA HELADA Y AGUA PARA CONDENSADOS.
-REVISIÓN, ENCINTADO Y REACOMODO DEL CABLEADO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CHILLER.
INSPECCIÓN ELÉCTRICA
-TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL CHILLER, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA Y/O DISPLAY DEL CHILLER.
-REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL CHILLER.
INSPECCIÓN DE CONTROL
-REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
-REVISIÓN DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL CHILLER.
-INSPECCIÓN VISUAL DEL TABLERO DE CONTROL Y DE LA TARJETA ELECTRÓNICA DEL PANEL DE CONTROL DEL CHILLER, A FIN DE DETECTAR POSIBLES MANCHAS DE FLAMEO Y ASEGURAR LA LEGIBILIDAD DEL DISPLAY.
LIMPIEZAS GENERALES
-LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL CHILLER, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ÁCIDOS.
-LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL CHILLER, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ÁCIDOS.
-LIMPIEZA DE FILTROS “Y” O DIFUSOR DE SUCCIÓN EN LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN PARA AGUA HELADA Y AGUA PARA CONDENSADOS.
-SOPLETEADO CON AIRE COMPRIMIDO EN TABLERO DE CONTROL Y TABLERO ELÉCTRICO DEL CHILLER.
* LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL CONDENSADOR
* REVISIÓN DE SECUENCIA DE ARRANQUE
* REVISIÓN DE VOLTAJE DE SUMINISTRO DE MÓDULOS DE CONTROL
* REVISIÓN DE LA CONDICIÓN DEL FLOW SWITCH
* MEDIR EL SUBENFRIAMIENTO Y SOBRECALENTAMIENTO PARA DETECTAR ALGUNA ANOMALÍA Y/O VERIFICAR LA CARGA DEL RERIGERANTE
* ELABORAR BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
BOMBAS MARCA PICSA
3 |  | BOMBA MARCA PICSA AURORA CON MOTOR SIEMENS DE 25 HP, V:220/440 PARA INYECCIÓN DE AGUA FRIA | 2 | 10
* VERIFICAR LA OPERACIÓN NORMAL Y TOMA DE BITÁCORA DE OPERACIÓN
* REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE BALEROS
* REVISIÓN DE SELLO MECÁNICO, PRENSA-ESTOPA
INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y ÓXIDO EN CONEXIONES VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA EN PERIMETRO DE LA BOMBA
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS APRTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR, COPLE Y SELLO DE LAS BOMBAS
REVISIÓN DE LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN CADA BOMBA PARA CIRCULAR AGUA DEL SISTEMA
TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN EN PRESION DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA DE LA BOMBA REGISTRANDO DATOS EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERAN LAS BOMBAS PARA CIRCULARA AGUA DEL SISTEMA LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA.
REVISIÓN DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A LOS MOTORES DE LAS ASPAS EN LA MANEJADORA DE AIRE.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LAS BOMBAS PARA RECIRCULAR AGUA, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ACIDOS.
4 |  | BOMBA MARCA PICSA AURORA CON MOTOR SIEMENS DE 5HP, V:220/440 PARA RETORNO DE AGUA FRIA | 2 | 10
* VERIFICAR LA OPERACIÓN NORMAL Y TOMA DE BITÁCORA DE OPERACIÓN
* REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE BALEROS
* REVISIÓN DE SELLO MECÁNICO, PRENSA-ESTOPA
INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y ÓXIDO EN CONEXIONES VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA EN PERIMETRO DE LA BOMBA
REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR, COPLE Y SELLO DE LAS BOMBAS
REVISIÓN DE LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN CADA BOMBA PARA CIRCULAR AGUA DEL SISTEMA
TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN EN PRESION DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA DE LA BOMBA REGISTRANDO DATOS EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERAN LAS BOMBAS PARA CIRCULARA AGUA DEL SISTEMA LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA.
REVISIÓN DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A LOS MOTORES DE LAS ASPAS EN LA MANEJADORA DE AIRE.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LAS BOMBAS PARA RECIRCULAR AGUA, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ACIDOS.
REJILLAS EN SANITARIOS
5 |  | LIMPIEZA DE REJILLAS CON MEDIDAS GENERALES DE 0.24CM X 0.24CM DENTRO DE BAÑOS DE CABALLEROS, DAMAS Y DISCAPACITADOS INCLUYE BAÑOS COMUNES. | 147 | 10
* LIMPIEZA DE REJILLA CON BROCHA
*LIMPIEZA CON TRAPO HÚMEDO
*AJUSTE DE TORNILLERÍA
MINI-SPLIT
6 |  | EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT | 19 | 10
ACTIVIDADES A REALIZAR
1. REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMIENTO TÉRMICO Y REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS EN MAL ESTADO.
2. REALIZAR LIMPIEZA AL INTERUPTOR PRINCIPAL Y TABLERO DE CONTROL, APRETAR CONEXIONES, ENGRASAR CON GRASA DIELECTRICA LAS PARTE MÓVILES YPARTES ELECTRICAS.
3. REVISAR SOPORTES DE TUBERIA DEL REFRIGERANTE Y ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIAR LOS QUE SE ENCUIENTREN EN MAL ESTADO.
4. REVISAR EN EL EVAPORADOR LA TURBINA, FLECHA, CHUMACERAS, CAMBIAR LOS QUE ESTEN EN MAL ESTADO, ELIMINAR RUIDOS Y VIBRACIONES.
5. REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR
6. REALIZAR LIMPIEZA, DE FILTROS DE AIRE DESECHABLES Y CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO
7. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE AGUA Y CONDENSADOS
8. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE, COMPLETAR CARGA DEL MISMO.
9. ETIQUETADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS, RELACIONANDO A QUE ÁREA DA SERVICIO (CONDENSADORA, EVAPORADORA, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DEL TABLERO QUE LOS ALIMENTA Y EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD) (ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ AL AÑO).
INSPECCIÓN MECÁNICA
10.- TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
11.- REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERÍMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DEL MINISPLIT.
12.- INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO, LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS.
13.-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
14.- INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL EVAPORADOR.
15.- REVISIÓN DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR.
INSPECCIÓN ELÉCTRICA
16.- TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.
17.- REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL MINISPLIT.
INSPECCIÓN DEL CONTROL
18.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
19.- REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
20.- REVISIÓN FÍSICA DE LA OPERACIÓN CON LA SEÑAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL EVAPORADOR.
LIMPIEZAS GENERALES
21.- LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR), CON AGUA A BAJA PRESIÓN.
22.- LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.
INSPECCIÓN MECÁNICA
23.- REALIZAR RUTINA DE INSPECCIÓN MECÁNICA, SIN DEJAR DE HACER LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN LA SECCIÓN ANTERIOR.
24.- REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL NEOPRENO (ANTIVIBRATORIO) Y CAMBIAR LOS QUE ESTEN EN MAL ESTADO.
FAN & COIL
7 |  | EQUIPOS FAN & COIL MARCA TRANE | 72 | 10
ACTIVIDADES A REALIZAR
* TOMAR DATOS OPERACIONALES DE TEMPERATURA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN PANEL DE CONTROL
* VERIFICAR LA ROTACIÓN Y QUE EL ESPACIO ENTRE LAS ASPAS Y LA CUBIERTA DEL VENTILADOR SEA ADECUADO. ELIMINAR VIBRACIÓN Y RUIDO.
* LIMPIEZA EN CONEXIONES ELÉCTRICAS.
* LUBRICAR RODAMIENTOS DEL MOTOR DEL VENTILADOR.
* INSPECCIONAR LA UNIDAD POR CORROSIÓN
* AJUSTAR CONEXIONES ELÉCTRICAS
* PRENDER Y APAGAR SET POINT PARA VERIFICAR SU CORRECT A OPERACIÓN.
* LIMPIEZA DE FILTROS
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DE LA UNIDAD.
REVISIÓN DE LAS VÁLVULOS DE 2 A 3 VÍAS, DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTÍN DE LA UNIDAD FAN COIL.
TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE TEMPERATURAS DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL SERPENTÍN DEL FAN COIL REGISTRANDO DATOS EN BITÁCORA
REVISIÓN DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRÍCA AL MOTOR DE LA UNIDAD FAN COIL.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO DE LA UNIDAD FAN COIL, INCLUYENDO INTERRUPTOR DE SERVICIO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN COIL, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ÁCIDOS.
REVISIÓN VISUAL Y REPARACIÓN DE SOPORTERÍA DE LAS TUBERÍAS DE AGUA SUMINSTRADA A LA UNIDAD FAN COIL.
NIVELACIÓN Y AJUSTE DE LOS MOTORES, FLECHA Y BALEROS DE LA UNIDAD FAN COIL
REVISIÓN, ENCINTADO Y REACOMODO DEL CABLEADO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD FAN COIL.
REVISIÓN, ENCINTADO DEL CABLEADO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, SEONSORES DE TEMPERATURA Y LOS MOTORES DE LA TURBINA EN LA UNIDAD FAN COIL.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN COIL, EVITANDO PRODUCTOS ÁCIDOS.
LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS SERPENTINES, APLICANDO LIMPIADOR Y AGUA A BAJA PRESIÓN.
LIMPIEZA DE FILTROS PERMANENTES (METÁLICOS) EN LA UNIDAD FAN COIL.
REVISAR Y LIMPIAR OBSTRUCCIONES EN EL DEPÓSITO PARA AGUA Y DESAGÜE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS PARA LOS SERPENTINES, UTILIZANDO AGUA Y AIRE A BAJA PRESIÓN.
LIMPIEZA GENERAL DE REJILLAS Y DIFUSORES QUE SUMINISTRAN Y RETORNAN EL AIRE EN EL ESPACIO ACONDICIONADO POR LA PARTE SUPERIOR DE LA INYECCIÓN Y POR LA PARTE INFERIOR.
INYECTORES Y EXTACTORES
8 |  | INYECTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MOD. CRHT-20, SERIE 072490000 | 1 | 10
9 |  | INYECTOR DE AIRE GREENNHECK, MOD. SWB210-LMDX-QP-INT, SERIE 12032 | 1 | 10
10 |  | INYECTOR DE AIRE SOLER & PALAU MOD. CDAFHL2-12/12, SERIE 0762494000 | 1 | 10
11 |  | INYECTOR DE AIRE SOLER & PALAU MOD. CDAFHL2-18/18, SERIE 0762495000 | 1 | 10
12 |  | INYECTOR DE AIRE SOLER & PALAU MOD. CDAFHL2-22/22, SERIE 076249300 | 1 | 10
* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS
* LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
* VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
* REVISIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A VIBRACIÓN
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN DE AIRE.
REVISIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS DE LAS TRANSMISIÓN DEL VENTILADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR PARA INYECCIÓN DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS DE LA PLACA.
REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA COMETIDA ELÉCTRICA DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS MOTORES DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN, CON JABÓN DESENGRASANTE.
13 |  | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU MOD. 1200 SERIE 0747358001 | 1 | 10
14 |  | EXTRACTOR DE AIRE GREENNHECK MOD. SWB210-LMDX-QP-INT, SERIE 12032327 | 1 | 10
15 |  | EXTRACTOR DE AIRE SOLER & PALAU MOD. CRHT-24, SERIE 0762491000 | 1 | 10
16 |  | EXTRACTOR DE AIRE SOLER & PALAU MOD. 1200, SERIE 0747359017 | 1 | 10
17 |  | EXTRACTOR DE AIRE SOLER & PALAU, MOD. CRHT-22, SERIE 0762492000 | 1 | 10
18 |  | EXTRACTOR DE AIRE SOLER & PALAU, MOD. 1200, SERIE 0747357004 | 1 | 10
* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS
* LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
* VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
* REVISIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO
REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A VIBRACIÓN
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN DE AIRE.
REVISIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS DE LAS TRANSMISIÓN DEL VENTILADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR PARA INYECCIÓN DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS DE LA PLACA.
REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA COMETIDA ELÉCTRICA DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS MOTORES DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN, CON JABÓN DESENGRASANTE.
EQUIPOS PRECISIÓN
19 |  | UNIDAD EVAPORADORA DE PRECISION, LIEBERT, MODELO PFH 067A_YL3, SERIES 0721N148160 Y 0721N148214 | 2 | 10
* LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE LAVABLES DE RETORNO (NO INCLUYE EL SUMINISTRO)
* INSPECCIÓN DE PRESIONES Y TEMPERATURAS DEL REFRIGERANTE
* CHECAR CONDICION Y NIVEL DEL REFRIGERANTE
* REVISAR LAS CHAROLAS DE DRENE DE LA UNIDAD Y LA TUBERÍA DE CONDENSADOS PARA ASEGURAR QUE NO EXISTAN OBSTRUCCIONES
* LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL CON UN SOLVENTE SEGURO
* VERIFICAR EL CORRECTO CONSUMO DE AMPERAJE DE MOTORES TANTO DEL CONDENSADOR COMO DEL EVAPORADOR
* LIMPIEZA DE LOS SERPENTINES DEL CONDENSADOR PARA COMPROBAR QUE NO HAY BASURA
* HACER ROTAR MANUALMENTE LOS VENTILADORES DEL CONDENSADOR PARA ASEGURAR SU LIBRE MOVIMIENTO
* REVISAR LAS BANDAS DEL VENTILADOR DE SUMINISTRO
* VERIFICAR CONDICIONES DE CONTACTORES Y MÓDULOS DEL PANEL DE CONTROL
* VERIFICAR QUE TODAS LAS CONEXIONES DE TERMINALES DE CABLES ESTÉN FIRMEMENTE APRETADAS
* INSPECIÓN EN FORMA GENERAL DE LA UNIDAD EN BUSCA DE CONDICIONES INUSUALES.
TRACER
20 |  | TRACER | 1 | 10
* PRUEBAS Y DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO
* REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
* LIMPIEZA A CABLES/ CONTACTOS/ INTERRUPTORES
*PROGRAMACIÓN DE HORARIO EN CONJUNTO CON PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE
21 |  | EQUIPO MANEJADORA DE AIRE | 2 | 10
INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y ÓXIDO EN CONEXIONES VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA EN EL SERPENTIN Y CHAROLA DE CONDENSADOS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS APRTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR, Y TURBINA DE LA UMA
REVISIÓN DE LAS VÁLVULAS DE DOS Y TRES VIAS DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTIN DE LA UMA.
TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL SERPENTIN DE LA UMA REGISTRANDO DATOS EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERAN LOS MOTORE DE LA UMA LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA.
REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERIA EN LOS BORDES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DE LA UMA
REVISIÓN DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A LOS MOTORES DE LAS ASPAS EN LA MANEJADORA DE AIRE.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UMA, CON JABON DESENGRASANTE, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ACIDOS.
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  | IVA |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA

## AA CJPF
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T A L O G O D E C O N C E P T O S
PROYECTO: |  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MARCA TRANE, INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS SEDE Y CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN GUANAJUATO, GTO 2025 | CJPF 2025
DOMICILIO: |  | 1).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO – SILAO, GLORIETA SANTA FE # 5, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36251, GUANAJUATO, GTO. | IM-AR-GTO-312-2025
ADL-AR-GTO--2025
|  | 2).- CARRETERA CUATRO CARRILES GUANAJUATO – SILAO, GLORIETA SANTA FE # 7, COLONIA YERBABUENA, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. | CONTRATO.
2024-12-10
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE
AIRE ACONDICIONADO CJPF
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO TODOS SUS COMPONENTES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, DE ACUERDO A LA FRECUENCIA QUE SE INDICA:
MANTENIMIENTOS
MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE
1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE LA MARCA TRANE, SISTEMA TVR INVERTER, MODELO 4TVH0144C6000AA, DE 136000 Btu/h, REFRIGERANTE R410A/28.7 LBS. | 11 | 3 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
* LIMPIEZA DE PANEL ELÉCTRICO Y DE CONTROL CON SOLVENTE DIELÉCTRICO
* LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL CONDENSADOR
* REVISIÓN DE SECUENCIA DE ARRANQUE
* REVISIÓN DE VOLTAJE DE SUMINISTRO DE MÓDULOS DE CONTROL
* MEDIR EL SUBENFRIAMIENTO Y SOBRECALENTAMIENTO PARA DETECTAR ALGUNA ANOMALÍA, VERIFICAR Y PONER A NIVEL LA CARGA DEL RERIGERANTE
* ELABORAR BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y ÓXIDO EN CONEXIONES VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA EN EL SERPENTIN Y CHAROLA DE CONDENSADOS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS APRTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
REVISIÓN DE LAS VÁLVULAS DE 2 A 3 VÍAS, DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTÍN DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE TEMPERATURAS DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL SERPENTÍN DE LA MANEJADORA REGISTRANDO DATOS EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERAN LOS MOTORES DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA.
REVISIÓN Y APRIETE DE TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
REVISIÓN DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A LOS MOTORES DE LAS ASPAS EN LA MANEJADORA DE AIRE.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA MANEJADORA DE AIRE, CON JABÓN DESENGRASANTE.
REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMIENTO TÉRMICO Y REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS EN MAL ESTADO.
-TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITÁ­CORA DE OPERACIÓN.
-REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERÍMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN.
INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADOR, LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS.
-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
-INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTI­LACIÓN EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL EVAPORADOR.
-REVISIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL CONDEN­SADOR Y LOS EVAPORADORES CONECTADOS AL MISMO SISTEMA, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
-REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
-REVISIÓN FÍSICA DE LA OPERACIÓN CON LA SEÑAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO SI APLICA PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL EVAPO­RADOR.
LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSA­DOR), CON AGUA A BAJA PRESIÓN.
-LIMPIEZA DE FILTROS DE LOS EVAPORADORES.
2 |  | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU, MODELO 5CLT20SM | 1 | 3 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS
* LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
* VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
* REVISIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A VIBRACIÓN
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN DE AIRE.
REVISIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS DE LAS TRANSMISIÓN DEL VENTILADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR PARA INYECCIÓN DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS DE LA PLACA.
REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA COMETIDA ELÉCTRICA DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS MOTORES DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN, CON JABÓN DESENGRASANTE.
3 |  | INYECTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU, MODELO 5CLT22M | 1 | 3 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS
* LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
* VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
* REVISIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A VIBRACIÓN
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN DE AIRE.
REVISIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS DE LAS TRANSMISIÓN DEL VENTILADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR PARA INYECCIÓN DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS DE LA PLACA.
REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA COMETIDA ELÉCTRICA DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS MOTORES DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN, CON JABÓN DESENGRASANTE.
4 |  | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU, MODELO 5CLT10SM | 1 | 3 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS
* LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
* VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
* REVISIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A VIBRACIÓN
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN DE AIRE.
REVISIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS DE LAS TRANSMISIÓN DEL VENTILADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR PARA INYECCIÓN DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS DE LA PLACA.
REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA COMETIDA ELÉCTRICA DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS MOTORES DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN, CON JABÓN DESENGRASANTE.
5 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVA0095B1000AA, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 76,000 BTU/H. | 10 | 3 |  | 0
6 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVA0048B1000AA, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 48,000 BTU/H. | 11 | 3 |  | 0
7 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TV0018B1000AA, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 18,000 BTU/H. | 3 | 3 |  | 0
8 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVA0038B1000AA, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 36,000 BTU/H. | 2 | 3 |  | 0
9 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVA0030B1000AA, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 30,000 BTU/H. | 2 | 3 |  | 0
10 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVA0024B1000AA, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 24,000 BTU/H. | 4 | 3 |  | 0
11 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA TRANE, MODELO 4TVD0012B1000AA, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 12,000 BTU/H. | 1 | 3 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
* TOMAR DATOS OPERACIONALES DE TEMPERATURA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN PANEL DE CONTROL
* VERIFICAR LA ROTACIÓN Y QUE EL ESPACIO ENTRE LAS ASPAS Y LA CUBIERTA DEL VENTILADOR SEA ADECUADO. ELIMINAR VIBRACIÓN Y RUIDO, SI EXISTEN
* LIMPIEZA EN CONEXIONES ELÉCTRICAS.
* LUBRICAR RODAMIENTOS DEL MOTOR DEL VENTILADOR.
* INSPECCIONAR LA UNIDAD POR CORROSIÓN
* AJUSTAR CONEXIONES ELÉCTRICAS
* PRENDER Y APAGAR SET POINT PARA VERIFICAR SU CORRECT A OPERACIÓN.
* LIMPIEZA DE FILTROS
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DESECHABLES INSTALADOS EN LA UNIDAD FAN COIL.
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DE LA UNIDAD.
REVISIÓN DE LAS VÁLVULOS DE 2 A 3 VÍAS, DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTÍN DE LA UNIDAD FAN COIL.
TOMAR LECTURA DE LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE TEMPERATURAS DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL SERPENTÍN DEL FAN COIL REGISTRANDO DATOS EN BITÁCORA
REVISIÓN DEL CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRÍCA AL MOTOR DE LA UNIDAD FAN COIL.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO DE LA UNIDAD FAN COIL, INCLUYENDO INTERRUPTOR DE SERVICIO, CONTACTORES Y RELEVADORES EN CASO DE EXISTIR.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN COIL, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ÁCIDOS.
REVISIÓN VISUAL Y REPARACIÓN DE SOPORTERÍA DE LAS TUBERÍAS DE AGUA SUMINSTRADA A LA UNIDAD FAN COIL.
NIVELACIÓN Y AJUSTE DE LOS MOTORES, FLECHA Y BALEROS DE LA UNIDAD FAN COIL
REVISIÓN, ENCINTADO Y REACOMODO DEL CABLEADO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD FAN COIL.
REVISIÓN, ENCINTADO DEL CABLEADO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, SEONSORES DE TEMPERATURA Y LOS MOTORES DE LA TURBINA EN LA UNIDAD FAN COIL.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN COIL, EVITANDO PRODUCTOS ÁCIDOS.
LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS SERPENTINES, APLICANDO LIMPIADOR Y AGUA A BAJA PRESIÓN.
LIMPIEZA DE FILTROS PERMANENTES (METÁLICOS) EN LA UNIDAD FAN COIL.
REVISAR Y LIMPIAR OBSTRUCCIONES EN EL DEPÓSITO PARA AGUA Y DESAGÜE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS PARA LOS SERPENTINES, UTILIZANDO AGUA Y AIRE A BAJA PRESIÓN.
-INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y ÓXIDO EN CONEXIONES, VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA EN EL SERPENTÍN Y CHAROLA DE CONDENSADOS EN LA UNIDAD FAN & COIL.
LIMPIEZA GENERAL DE REJILLAS Y DIFUSORES QUE SUMINISTRAN Y RETORNAN EL AIRE EN EL ESPACIO ACONDICIONADO.
12 |  | EQUIPOS MINI SPLIT TIPO CASETE MARCA TRANE DE 24,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 4 | 3 |  | 0
13 |  | EQUIPOS MINI SPLIT TIPO CASSETTE MARCA TRANE DE 18,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 2 | 3 |  | 0
14 |  | EQUIPOS MINI SPLIT TIPO CASSETTE MARCA TRANE DE 36,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 2 | 3 |  | 0
15 |  | EQUIPOS MINI SPLIT TIPO CASSETTE MARCA TRANE DE 9,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 1 | 3 |  | 0
16 |  | EQUIPOS MINI SPLIT TIPO PISO - TECHO MARCA TRANE DE 58,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 1 | 3 |  | 0
17 |  | EQUIPOS MINI SPLIT TIPO MURO MARCA TRANE DE 1,500 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 1 | 3 |  | 0
18 |  | EQUIPOS MINI SPLIT TIPO MURO MARCA TRANE DE 2,000 BTU/h (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 1 | 3 |  | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR
1. REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMIENTO TÉRMICO Y REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS EN MAL ESTADO.
2. REALIZAR LIMPIEZA AL INTERUPTOR PRINCIPAL Y TABLERO DE CONTROL, APRETAR CONEXIONES, ENGRASAR CON GRASA DIELECTRICA LAS PARTE MÓVILES YPARTES ELECTRICAS.
3. REVISAR SOPORTES DE TUBERIA DEL REFRIGERANTE Y ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO.
4. REVISAR EN EL EVAPORADOR LA TURBINA, FLECHA, CHUMACERAS, CAMBIAR SI ES NECESARIO, ELIMINAR RUIDOS Y VIBRACIONES.
5. REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR
6. REALIZAR LIMPIEZA, Y CAMBIAR UNA VEZ AL AÑO LOS FILTROS DE AIRE DESECHABLES.
7. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE AGUA Y CONDENSADOS
8. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE Y COMPLETAR CARGA DEL MISMO.
9. ETIQUETADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS, RELACIONANDO A QUE ÁREA DA SERVICIO (CONDENSADORA, EVAPORADORA, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DEL TABLERO QUE LOS ALIMENTA Y EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD) (ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ AL AÑO).
INSPECCIÓN MECÁNICA
10.- TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
11.- REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERÍMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DEL MINISPLIT.
12.- INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO, LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS.
13.-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
14.- INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL EVAPORADOR.
15.- REVISIÓN DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR.
INSPECCIÓN ELÉCTRICA
16.- TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.
17.- REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL MINISPLIT.
INSPECCIÓN DEL CONTROL
18.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
19.- REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
20.- REVISIÓN FÍSICA DE LA OPERACIÓN CON LA SEÑAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO SI APLICA PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL EVAPORADOR.
LIMPIEZAS GENERALES
21.- LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR), CON AGUA A BAJA PRESIÓN.
22.- LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.
INSPECCIÓN MECÁNICA
23.- REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL NEOPRENO (ANTIVIBRATORIO).
19 |  | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA STULZ, TIPO CCU181A, B72452, DE 10 TON. (INCLUYE CONDENSADORA Y EVAPORADORA) | 2 | 3 |  | 0
* LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE LAVABLES DE RETORNO
* TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR
* REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERIMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA, EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE LA UNIDAD.
* INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS EN EL EVAPORADOR, LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS.
* REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERIA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
* REVISIÓN DEL HUMIDIFICADOR
* REVISIÓN DE CHAROLA DE CONDENSADOS
* REVISAR PRESIONES DE OPERACIÓN DEL REFRIGERANTE
* INSPECCIÓN DE PRESIONES Y TEMPERATURAS DEL REFRIGERANTE Y PONER A NIVEL
* CHECAR CONDICION Y NIVEL DEL REFRIGERANTE Y PONER A NIVEL
* REVISAR LAS CHAROLAS DE DRENE DE LA UNIDAD Y LA TUBERÍA DE CONDENSADOS PARA ASEGURAR QUE NO EXISTAN OBSTRUCCIONES
* LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL CON UN SOLVENTE SEGURO
* VERIFICAR EL CORRECTO CONSUMO DE AMPERAJE DE MOTORES TANTO DEL CONDENSADOR COMO DEL EVAPORADOR
* LIMPIEZA DE LOS SERPENTINES DEL CONDENSADOR PARA COMPROBAR QUE NO HAY BASURA
* HACER ROTAR MANUALMENTE LOS VENTILADORES DEL CONDENSADOR PARA ASEGURAR SU LIBRE MOVIMIENTO
* REVISAR LAS BANDAS DEL VENTILADOR DE SUMINISTRO
* VERIFICAR CONDICIONES DE CONTACTORES Y MÓDULOS DEL PANEL DE CONTROL
* VERIFICAR QUE TODAS LAS CONEXIONES DE TERMINALES DE CABLES ESTÉN FIRMEMENTE APRETADAS
* INSPECIÓN EN FORMA GENERAL DE LA UNIDAD EN BUSCA DE CONDICIONES INUSUALES.
* TOMAR LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE CON EL QUE OPERA LA UNIDAD, INCLUYENDO COMPRESORES, MOTORES, RESISTENCIAS Y HUMIDIFICADORES.
* REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DE CONTROL DE LAS UNIDADES DE PRECISIÓN.
* REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRONICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN, TEMPERATURA, HUMEDAD DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
* LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DEL EVAPORADOR EN EL SISTEMA DE PRECI­SIÓN, CON PAÑO O ESTOPA SECA Y SOPLETEADO CON AIRE COMPRIMIDO EN SER­PENTINES Y FILTROS.
20 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTORES INDIVIDUALES DE EMPOTRAR EN PLAFON | 14 | 3 |  | 0
*LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO
*REVISIÓN Y/O CORRECCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN
*REVISIÓN Y/O CORRECCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS
*TOMA DE PARAMETROS DE OPERACIÓN
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
[5 empty] | I.V.A. | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA