## AA LG ZAPATA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN GUANAJUATO, GTO.
C A T A L O G O D E C O N C E P T O S
PROYECTO: |  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "ZAPATA" DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO | ZAPATA 2025
DOMICILIO: |  | 1).- CALLE EMILIANO ZAPATA LOTE 7, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PERULES, C. P. 36256 EN GUANAJUATO, GTO. | IM-AR-GTO-254-2024 LA SUSTITUYE LA IM-AR-GTO-712-2025
ADL-AR-GTO-442-2025
FECHA: 24 DE MARZO DEL 2025
No. CONSECUTIVO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NÚM. DE SERVICIOS | P.U. DEL SERVICIO | IMPORTE
AIRE ACONDICIONADO LG
MANTENIMIENTOS BIMESTRALES
(ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE)
1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA DE SISTEMA MULTI V, MARCA LG, MODELO ARUN180BT3, OPERANDO A 220V/3F/60HZ. | 3 | 5
ACTIVIDADES A REALIZAR
* LIMPIEZA DE PANEL ELÉCTRICO Y DE CONTROL CON SOLVENTE DIELÉCTRICO
* LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL CONDENSADOR
* REVISIÓN DE SECUENCIA DE ARRANQUE
* REVISIÓN DE VOLTAJE DE SUMINISTRO DE MÓDULOS DE CONTROL
* MEDIR EL SUBENFRIAMIENTO Y SOBRECALENTAMIENTO PARA DETECTAR ALGUNA ANOMALÍA Y/O VERIFICAR LA CARGA DEL RERIGERANTE
* ELABORAR BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y ÓXIDO EN CONEXIONES VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA EN EL SERPENTIN Y CHAROLA DE CONDENSADOS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
REALIZAR REAPRITE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS APRTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
REVISIÓN DE LAS VÁLVULAS DE 2 A 3 VÍAS, DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTÍN DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.
-TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITÁ­CORA DE OPERACIÓN.
-REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERÍMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN.
-INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADOR, LAS CO­NEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS.
-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
-INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTI­LACIÓN EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL EVAPORADOR.
-REVISIÓN, AJUSTE Y ALINEACIÓN DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR.
-REAPRIETE DE TERMINALES
-LIMPIEZA
-TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL CONDEN­SADOR Y LOS EVAPORADORES CONECTADOS AL MISMO SISTEMA, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.
-REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA.
-REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
-REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
-REVISIÓN FÍSICA DE LA OPERACIÓN CON LA SEÑAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO SI APLICA PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL EVAPO­RADOR.
-LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSA­DOR), CON AGUA A BAJA PRESIÓN.
-LIMPIEZA DE FILTROS DE LOS EVAPORADORES.
2 |  | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU, MODELO 5CRHT-15SM, CON MOTOR DE 1/4 HP, OPERANDO A 127V/1F/60HZ. | 1 | 5
ACTIVIDADES A REALIZAR
* ENGRASADO DE MOTOR Y CHUMACERAS
* LECTURA DE AMPERAJE DEL MOTOR
* VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
* REVISIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO
REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODOAS LAS PARTE SOMETIDAS A VIBRACIÓN
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN DE AIRE.
REVISIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS DE LAS TRANSMISIÓN DEL VENTILADOR.
TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LOS MOTORES DEL VENTILADOR PARA INYECCIÓN DE AIRE, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARANDOLOS CON LOS DATOS DE LA PLACA.
REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA COMETIDA ELÉCTRICA DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS MOTORES DEL VENTILADOR.
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LOS VENTILADORES, INCLUYENDO BOTONERA DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTACTORES Y RELEVADORES EN CASO DE EXISTIR.
LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DEL VENTILADOR PARA EXTRACCIÓN, CON JABÓN DESENGRASANTE.
3 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO "HIGH-WALL", SOLO FRIO, MARCA HISENSE, DE 24,000 BTU/H (2.0 T.R.) A 220V/1F/60HZ, INCLUYENDO LA UNIDAD CONDENSADORA DEL EQUIPO | 1 | 5
ACTIVIDADES A REALIZAR
1. REVISAR TUBERIA, QUE TENGA SU AISLAMIENTO TÉRMICO Y REPARAR O SUSTITUIR LOS TRAMOS EN MAL ESTADO.
2. REALIZAR LIMPIEZA AL INTERUPTOR PRINCIPAL Y TABLERO DE CONTROL, APRETAR CONEXIONES, ENGRASAR CON GRASA DIELECTRICA LAS PARTE MÓVILES YPARTES ELECTRICAS.
3. REVISAR SOPORTES DE TUBERIA DEL REFRIGERANTE Y ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO .
4. REVISAR EN EL EVAPORADOR LA TURBINA, FLECHA, CHUMACERAS, CAMBIAR LOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, ELIMINAR RUIDOS Y VIBRACIONES.
5. REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR
6. REALIZAR LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE DESECHABLES.
7. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE AGUA Y CONDENSADOS
8. REVISAR Y CORREGIR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE, COMPLETAR CARGA DEL MISMO.
9. ETIQUETADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS, RELACIONANDO A QUE ÁREA DA SERVICIO (CONDENSADORA, EVAPORADORA, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DEL TABLERO QUE LOS ALIMENTA Y EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD) (ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ AL AÑO).
INSPECCIÓN MECÁNICA
10.- TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
11.- REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERÍMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DEL MINISPLIT.
12.- INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO, LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS.
13.-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
14.- INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL EVAPORADOR.
15.- REVISIÓN DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR.
INSPECCIÓN ELÉCTRICA
16.- TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.
17.- REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL MINISPLIT.
INSPECCIÓN DEL CONTROL
18.- REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
19.- REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
20.- REVISIÓN FÍSICA DE LA OPERACIÓN CON LA SEÑAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL EVAPORADOR.
LIMPIEZAS GENERALES
21.- LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR), CON AGUA A BAJA PRESIÓN.
22.- LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.
INSPECCIÓN MECÁNICA
23.- REALIZAR RUTINA DE INSPECCIÓN MECÁNICA, SIN DEJAR DE HACER LAS CINCO ACTIVIDADES MENCIONADAS EN LA SECCIÓN ANTERIOR.
24.- REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL NEOPRENO (ANTIVIBRATORIO).
4 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA LG, MODELO ARNU28GBGA2, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 28,000 BTU/H, OPERANDO A 220V/1F/60HZ (PRIMER NIVEL SECRETARIA PARTICULAR) | 1 | 5
5 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA LG, MODELO ARNU48GBRA2, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 48,100 BTU/H, OPERANDO A 220V/1F/60HZ (1 EN PRIMER NIVEL PASILLO SALIDA DE MERGENCIA) (2 EN SEGUNDO NIVEL PRIVADOS MAGISTRADOS) | 3 | 5
6 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO FAN & COIL MARCA LG, MODELO ARNU54GBRA2, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 54,000 BTU/H, OPERANDO A 220V/1F/60HZ (3 EN PRIMER NIVEL ACTUARIA Y OFICIALES) (3 EN SEGUNDO NIVEL ACCESO Y OFICIALES) | 6 | 5
ACTIVIDADES A REALIZAR
-INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR GOTEOS Y ÓXIDO EN CONEXIONES, VÁLVULAS Y TUBERÍAS DE AGUA EN EL SERPENTÍN Y CHAROLA DE CONDENSADOS EN LA UNIDAD FAN & COIL.
-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
-REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DESECHABLES INSTALADOS EN LA UNIDAD FAN & COIL.
-INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DE LA UNIDAD.
-REVISIÓN DE LAS VÁLVULA DE 2 O 3 VÍAS, DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTÍN DE LA UNIDAD FAN & COIL.
-TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE: TEMPERATURAS DE AGUA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL SERPENTÍN DEL FAN & COIL, REGISTRANDO DATOS EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
-TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA LA UNIDAD FAN & COIL Y EL MOTOR DEL MISMO, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA.
-REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL FAN & COIL.
-REVISIÓN DE CABLEADO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MOTOR DE LA UNIDAD FAN & COIL.
-REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO DE LA UNIDAD FAN & COIL, INCLUYENDO INTERRUPTOR DE SERVICIO, CONTACTORES Y RELEVADORES EN CASO DE EXISTIR.
-EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS EQUIPOS.
-LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN & COIL, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ÁCIDOS.
-LIMPIEZA DE FILTROS PERMANENTES TIPO METÁLICOS EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ÁCIDOS Y CON AGUA A BAJA PRESIÓN.
-REVISIÓN VISUAL Y REPARACIÓN DE SOPORTERÍA DE LAS TUBERÍAS DE AGUA SUMINISTRADA A LA UNIDAD FAN & COIL.
NIVELACIÓN Y AJUSTE DE LOS MOTORES, FLECHA Y BALEROS DE LA UNIDAD FAN & COIL.
-REVISIÓN, ENCINTADO Y REACOMODO DEL CABLEADO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD FAN & COIL.
-REVISIÓN, ENCINTADO DEL CABLEADO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, SENSORES DE TEMPERATURA Y LOS MOTORES DE LA TURBINA EN LA UNIDAD FAN & COIL.
-LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE LA UNIDAD FAN & COIL, EVITANDO PRODUCTOS ÁCIDOS.
-LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS SERPENTINES, APLICANDO LIMPIADOR Y AGUA A BAJA PRESIÓN.
-LIMPIEZA DE FILTROS PERMANENTES (METÁLICOS) EN LA UNIDAD FAN & COIL.
-REVISAR Y LIMPIAR OBSTRUCCIONES EN EL DEPÓSITO PARA AGUA Y DESAGÜE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS PARA LOS SERPENTINES, UTILIZANDO AGUA Y AIRE A BAJA PRESIÓN.
-LIMPIEZA GENERAL DE REJILLAS Y DIFUSORES QUE SUMINISTRAN Y RETORNAN EL AIRE EN EL ESPACIO ACONDICIONADO.
7 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO "CASSETTE" MARCA LG, MODELO ARNU24GTPA2, OPERANDO A 220V/1F/60HZ (PRIMER NIVEL PRIVADO DE TITULAR) | 1 | 5
8 |  | UNIDAD EVAPORADORA TIPO "CASSETTE" MARCA LG, MODELO ARNU28GTPA2, OPERANDO A 220V/1F/60HZ (PRIMER NIVEL SALA DE SESIONES) | 1 | 5
ACTIVIDADES A REALIZAR
* TOMAR DATOS OPERACIONALES DE TEMPERATURA, VOLTAJE Y AMPERAJE EN PANEL DE CONTROL
* VERIFICAR LA ROTACIÓN Y QUE EL ESPACIO ENTRE LAS ASPAS Y LA CUBIERTA DEL VENTILADOR SEA ADECUADO. ELIMINAR VIBRACIÓN Y RUIDO.
* LIMPIEZA EN CONEXIONES ELÉCTRICAS.
* LUBRICAR RODAMIENTOS DEL MOTOR DEL VENTILADOR.
* INSPECCIONAR LA UNIDAD POR CORROSIÓN
* AJUSTAR CONEXIONES ELÉCTRICAS
* PRENDER Y APAGAR SET POINT PARA VERIFICAR SU CORRECT A OPERACIÓN.
* LIMPIEZA DE FILTROS
REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS DESECHABLES INSTALADOS EN LA UNIDAD FAN COIL.
INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DEL MOTOR Y TURBINA DE LA UNIDAD.
REVISIÓN DE LAS VÁLVULAS DE 2 A 3 VÍAS, DE COMPUERTA Y/O MARIPOSA EN EL SERPENTÍN DE LA UNIDAD FAN COIL.
-TOMAR LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DE: TEMPERATURAS DE AIRE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL EVAPORADOR, REGISTRANDO EN BITÁCORA DE OPERACIÓN.
-REVISIÓN VISUAL DE MANCHA DE ACEITE EN EL PISO AL PERÍMETRO DE LA UNIDAD EVAPORADORA, CONDENSADORA Y EN LA TRAYECTORIA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DEL MINISPLIT.
-INSPECCIÓN VISUAL PARA IDENTIFICAR FUGAS EN EL EVAPORADO, LAS CONEXIONES Y TRAYECTORIA DE LA TUBERÍA PARA DRENAJE DE CONDENSADOS.
-REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A VIBRACIÓN.
-INSPECCIÓN VISUAL DE LA OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR Y LA TURBINA EN EL EVAPORADOR.
-REVISIÓN DE MOTORES Y ASPAS DE VENTILACIÓN EN EL CONDENSADOR.
-TOMAR LECTURA DEL AMPERAJE Y VOLTAJE CON EL QUE OPERA EL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LLEVANDO REGISTRO EN LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y COMPARÁNDOLOS CON LOS DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS.
-REVISIÓN Y APRIETE DE LA TORNILLERÍA EN LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL MINISPLIT.
-REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY DEL EQUIPO.
-REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA Y DEL CABLEADO DE LOS SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR.
-REVISIÓN FÍSICA DE LA OPERACIÓN CON LA SEÑAL DEL CONTROL REMOTO O TERMOSTATO SI APLICA PARA VERIFICAR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL EVAPORADOR.
-LIMPIEZA GENERAL Y SUPERFICIAL DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR), CON AGUA A BAJA PRESIÓN.
-LIMPIEZA DE FILTROS EN EL EVAPORADOR.
REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO
-LIMPIEZA PROFUNDA DEL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR, EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ÁCIDOS.
-LIMPIEZA PROFUNDA DEL SERPENTÍN Y FILTROS DEL EVAPORADOR APLICANDO LÍQUIDO LIMPIADOR Y EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS ÁCIDOS.
-REVISAR QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES EL NEOPRENO (ANTIVIBRATORIO).
-REVISIÓN Y CAMBIO DE: FILTRO DESHIDRATADOR.
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  |  | IVA 16% |  | 0
|  |  | IMPORTE TOTAL DE LA PÓLIZA |  |  | 0
FECHA DE COTIZACIÓN: VIGENCIA DE COTIZACION: 1 AÑO GARANTÍAS OFRECIDAS: CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA FACTURA